四川省卧龙特别行政区电力公司生态水电站

前池冲沙闸门首部进水闸门和泄洪闸门启闭机恢复

技术方案

四川省卧龙特别行政区电力公司

生产运行部  编制

2019年12月

卧龙关生态水电站前池冲沙闸门

前池冲沙闸门首部进水闸门和泄洪闸门启闭机恢复

技术方案

### 一、概述

生态水电站位于四川省阿坝州卧龙自然保护区境内。电站总装机容量2×800KW，海拔高度2034m。电站厂房距映秀约40km，距成都约120km。电站于2001年投入运行。

电站为明渠引水式无坝取水。水工建筑物布置于河床右岸由滚水坝、进水闸门、泄洪冲沙闸门、溢流堰、引水渠道、涵洞、压力前池、前池溢水道、前池冲沙闸门组成。

### 二、主要任务

首部进水闸门任务是控制进入渠道水留量、拦污、排沙、以及防冰。泄洪冲沙闸门任务是兼有挡水及泄水作用。前池冲沙闸门任务是开启冲沙闸将淤积在前池进水室地板的沙子冲走避免沙子进入水轮机，以减小水轮机过流部件、密封部件的磨损。首部泄洪冲沙闸门任务是宣泄洪水并调节控制进入引水渠道的水量。

### 三、现有设备情况

1、前池单螺杆冲沙闸门启闭机现状:启闭机固定地锚松动，导致启闭机位移。机头安装底座框架迸裂已经不能继续使用（框架为铸铁件，不能焊接修复）。螺杆丝扣已经严重磨损，涡轮螺母丝扣损坏，螺杆变形弯度大约为30～40mm。闸门关闭不严。机头头内减速机齿轮损坏。目前冲沙闸门只能在静水状态下启闭。

2、首部双螺杆进水闸门启闭机现状:启闭机固定地锚松动，导致启闭机框架位移。两螺杆丝扣已经严重磨损，螺杆变形弯度大约为20mm。涡轮螺母丝扣损坏。闸门底部关闭不严。

3、首部双筒卷扬机进水闸门启闭机现状：卷扬机固定不坚固，导致卷扬机位移。钢丝绳表面腐蚀严重且有断股。弹性连轴节锥孔变形，锥销断裂。卷扬机电磁抱闸失灵。

### 四、恢复选用新启闭机原因和目的

1、现有闸门启闭机工况已不能满足电站安全经济运行需要，电站首部进水闸门、泄洪冲沙闸门及前池冲沙闸门启闭机如不及时检修改造，一旦发生闸门启闭机运行事故，不仅影响电站效益，严重时也会给下游人民生命和健康、个人和国家的财产带来巨大的危害。

2、前池冲沙闸门和首部进水闸门启闭机已不能修复。

3、恢复后消除前池冲沙闸门首部进水闸门和泄洪闸门启闭机的安全隐患，电站运行更安全、更经济运，更可靠。

### 五、恢复方案

### 1、执行标准

所用技术标准，凡未说明的，均用国标或有关部标。

本文中未提及的内容均应符合国家有关标准及部颁标准（包括各标准的引用标准），若标准之间出现矛盾时，以高标准为准。选用的标准，应是改造时已颁发的最新版本。

水电工程钢闸门设计规范		           NB 35055-2015

水电工程钢闸门制造、安装及验收规范		GB/T 14173-2008	 电气装置安装工程施工及验收规范         GB J232

起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范      GB 5972

所有螺钉，螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB标准

### 2、首部进水闸门启闭机恢复方案：新购一台QL-15T双螺杆启闭机对原启闭机进行更换。

3、首部进水闸门启闭机恢复方案：修复启闭机螺杆、抱闸连轴器，减速机齿轮等，更换卷扬机制动器锥销、减速轴承、钢丝绳。

### 4、前池单螺杆冲沙闸门启闭机恢复方案：新购一台QL-8T单螺杆启闭机对原启闭机进行更换，对电气控制箱内电气元器件进行更换。